PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy : 	Przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: „Modernizacja Bloku Operacyjnego i komórek pomocniczych dla Oddziałów

Położniczo – Ginekologicznego, Neonatologicznego, Chirurgicznego, Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopii Szpitala Powiatowego im. Dr Wojciecha Oczki w Bełżycach” –

Znak sprawy : ZP/MBO/8/2020

Zwracamy się z następującymi  pytaniami dotyczącym dokumentacji przetargowej:

Pytanie nr 1.  Prosimy o uzupełnienie rysunków o konstrukcje nadproży  nad drzwiami D3a, oraz w miejscu montażu wentylatorów napowietrzających na klatkach schodowych.

Odpowiedź :

Rysunek nadproży to rys. nr K-1 konstrukcji. Przesyłam w załączeniu.

Pytanie nr 2. Prosimy o uzupełnienie rysunków nadproży w osi E/3-4, nad drzwiami – rys. A7. Prosimy o informację czy nad drzwiami w pomieszczeniach: 302, 313, 314, 361, 362, 368, 369 należy wykonywać nadproża. Jeżeli tak to prosimy o określenie rodzaju nadproży.

Odpowiedź :

Odpowiedź jak w punkcie 1

Pytanie nr 3. Prosimy o uzupełnienie rysunków konstrukcyjnych dla klap oddymiających na klatkach schodowych

Odpowiedź :

Otwory dla klap oddymiających wykonać analogicznie jak inne otwory w stropach. zgodnie z opisem w PB. Cytat z PB: W związku z koniecznością przeprowadzenia przewodów wentylacyjnych z V piętra na poziom dachu, zachodzi konieczność wykonania w stropach nad V i VI piętrem otworów o wymiarach wewnętrznych ok. 0,85 x 0,35 m w miejscach wskazanych w projekcie. Otwory w stropach można wykonywać po zabudowaniu stalowego rusztu podpierającego konstrukcję. Otwory wykonywać po zabudowaniu deskowania pod stropem w miejscu projektowanego otworu, tak aby wycięty fragment opadł na deskowanie. Otwór w stropie wykonać stosując metodę wycinania zabrania się wykuwania tego otworu. Deskowanie pod stropem wykonać tak aby po opadnięciu wyciętego fragmentu stropu można było obniżyć deskowanie, umożliwiając jego rozebranie na mniejsze części umożliwiające usunięcie urobku z segmentu. Sposób wycinania otworów w stropie należy prowadzić wg dokładnego harmonogramu prac rozbiórkowych, opracowanego przez wykonawcę, ze szczególnym zachowaniem i przestrzeganiem przepisów BHP (na podstawie wykonanego przez wykonawcę planu BIOZ).

Pytanie nr 4. Prosimy o rysunki ze szczegółami wykonania stropu w miejscu demontowanych kanałów wentylacyjnych oraz sposobu podwieszenia pozostałej części kanałów wentylacyjnych - 3-piętro oś E/3-4. Wg rys. nr A9 kanały znajdują się na dachu.

Odpowiedź :

Proszę się dokładnie zapoznać z projektem wentylacji oraz z odpowiedzią z punktu 3

Pytanie nr 5. Poprosimy o podanie parametrów szkła bezpiecznego opisanego w zestawieniu stolarki – Szyba laminowana czy hartowana, jakiej klasy?

Odpowiedź :

Należy zastosować szkło hartowane zgodnie z Normą PN-B 13083 i EN 12150. Obowiązkowe obustronne laminowanie powierzchni.

Pytanie nr 6. Na rys. A16 w opisie jest płytka 60x30 cm, a wrysowana jest 20x20 cm. Prosimy o doprecyzowanie jakiego rozmiaru płytki należy zastosować. Prosimy o przedstawienie rozwiązania higienicznego zabezpieczenia styku lustra klejonego do płytek.

Odpowiedź :

Dopuszczam oba wymiary pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego i NA

Pytanie nr 7. Prosimy o informację czy dostarczenie mebli wchodzi w zakres zadania.

Odpowiedź :

Tylko wyposażenie wymagające montażu zgodnie z przedmiarem PR 7 TECH DO MONTAŻU

Pytanie nr 8. Prosimy o podanie wysokości sufitów podwieszanych na rysunku A13.

Odpowiedź :

Wysokości są pokazane na przekrojach A-A i B-B

Pytanie nr 9. Prosimy o informację dotyczącą wzmocnienia stropów w pomieszczeniach 3/18 i 3/15. Prosimy o informację czy stropy wymagają wzmocnień pod urządzenia medyczne.

Odpowiedź :

Kolumny różnych producentów mają różną wagę i sposób zamontowania. Tego typu informacja będzie możliwa dopiero po zatwierdzeniu zakupu kolumny, przed jej dostawą.

Pytanie nr 10. Prosimy o przedstawienie rysunków konstrukcyjnych pod zawieszenie kolumn medycznych w pomieszczeniu 3/18 i 3/15.

Odpowiedź :

To nie jest konieczne, każda kolumna medyczne posiada w DTR pokazany sposób montażu i dokładnie z tym należy każdą kolumnę zamontować. Będziemy służyć pomocą w ramach NA ale dopiero po zakupie kolumny. To jest konieczne dlatego, że każdy producent inaczej określa wymagania dotyczące montażu.

Pytanie nr 11. Informujemy, że nie ma możliwości montażu central wentylacji  na dachu w  sposób przedstawiony w projekcie. Prosimy o przedstawienie rysunków konstrukcji wsporczej przeznaczonej dla central wentylacyjnych, która będzie uwzględniała wagę centrali, spadek dachu oraz konstrukcję nośną dachu.

Odpowiedź :

Proszę dokładniej sprawdzić rysunki, wtedy okaże się, że jest to możliwe. Szczegółowy opis konstrukcji wsporczych znajduje się w opisie do PB w części konstrukcyjnej cyt:

Centrale wentylacyjne oraz agregat wody lodowej zabudowane będą na stalowym rusztach opartych nad stropodachem budynku szpitala. Lokalizacja poszczególnych rusztów podana na rysunkach w części wentylacyjnej. Poszczególne ruszty oparte będą w 8 punktach na ryglach poprzecznych nośnych górnej powłoki stropodachu. Skrajne podpory rusztów oparte są na ryglach usytuowanych w osiach modułowych budynku, natomiast pozostałe podpory oparte są na pośrednich ryglach między osiami modułowymi. Przed montażem rusztów należy dokładnie ustalić rozstaw tych rygli pośrednich, a następnie należy dostosować rozstaw podpór pośrednich w poszczególnych rusztach. Ruszty te wykonane są ze stalowych profili gorąco walcowanych. W zewnętrznej powłoce stropodachu, po dokładnym wytyczeniu lokalizacji poszczególnych rusztów, należy określić oś istniejącego rygla pod płytami korytkowymi / podpora dla płyt korytkowych / w jego osi wywiercić otwory ø16 dla zabudowy śruby rozporowej typu HST mocującej słupki rusztu.

Pytanie nr 12. Zgodnie z załączonymi rysunkami wentylacji w pomieszczeniach 3/18 i 3/15 nie będzie zachowana wysokość sufitu podwieszanego równa 3m, która jest wymagana dla pom. sal operacyjnych. Prosimy o przedstawienie szczegółowych rysunków sufitów uwzględniających  instalacje wentylacji z podaniem wysokości pomieszczeń.

Odpowiedź :

Nie będzie zachowana wysokość wyłącznie w obszarze nawiewu laminarnego i kanałów zasilających nawiew laminarny. Poza tym obszarem wysokość sal operacyjnych od posadzki do sufitu podwieszonego to 300 cm.

Pytanie nr 13. Informujemy, że nie występują drzwi o odporności ogniowej wykonane z laminatu poliestrowego. Prosimy o podanie rodzaju drzwi jakie należy wycenić: aluminiowe, drewniane, stalowe.

Odpowiedź :

Drzwi o odporności ogniowej należy wykonać z profili aluminiowych.

Pytanie nr 14. Prosimy o podanie prawidłowych szerokości otworów drzwiowych w zestawieniu stolarki oraz na rzutach. Np. drzwi D6 - wewnętrzne aluminiowe EIS60 o świetle przejścia 1300mm wymagają otworu w murze min 1550 mm. Podany jest otwór w murze o szerokości 1440 mm.

Odpowiedź :

Istnieje możliwość zmniejszenia światła przejścia do szerokości w murze podanej w projekcie, stosowna decyzja NA zostanie podjęta po sprawdzeniu DTR tych drzwi, przed ich dostawą na plac budowy.

Pytanie nr 15. Poprosimy o przedstawienie projektu ochrony radiologicznej dla pomieszczeń sal operacyjnych 3/18 i 3/15.

Odpowiedź :

Nie jest wymagany projekt, zabezpieczenie ścian sal operacyjnych należy wykonać do wysokości 250 cm od posadzki stosując tynk barytowy lub blachy ołowiane o grubości 1,5 mm, grubość rynku barytowego ma odpowiadać grubości blachy ołowianej 1,5 mm.

Pytanie nr 16. Zgodnie z postanowieniami projektu umowy obowiązującą formą wynagrodzenia jest   wynagrodzenie ryczałtowe, w takim razie w jakim celu Zamawiający zgodnie z§6 ust 15.3 żąda przed odbiorem końcowym dostarczenia kosztorysów powykonawczych , które stanowią podstawę wynagrodzenia przy formie kosztorysowej rozliczenia a nie przy obowiązującym w tym przypadku ryczałcie.

Odpowiedź :

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej, podział wydatków na kwalifikowalne oraz niekwalifikowalne w ramach dofinansowania wymaga szczegółowego rozliczenia poszczególnych zakresów robót.

Pytanie nr 17. Kiedy należy dostarczyć Zamawiającemu kosztorysy ofertowe, czy mają być one załączone do oferty.

Odpowiedź :

Kosztorysy ofertowe dostarcza wyłoniony w drodze postępowania Wykonawca , najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Pytanie nr 18. Zwracamy się z wnioskiem o zmianę zapisów §12 ust.2 pkt 4 projektu umowy. Płatność za wykonane prace raz na kwartał do wysokości 70% wartości umowy powoduje konieczność kredytowania przez Wykonawcę realizacji zadania. Wnioskujemy o zmianę płatności za wykonane prace w okresach miesięcznych do wysokości 90% wartości umowy. Płatność pozostałych 10% po odbiorze końcowym i wykonaniu przez wykonawcę wszystkich postanowień umownych.

Odpowiedź :

Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie faktur za zrealizowane prace w okresach miesięcznych, podtrzymuje zapisy co wysokości procentowej ostatniej płatności.

Pytanie nr 19. Wnioskujemy również o zmianę wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 10 na 3%.

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje zapisy

Pytanie nr 20. Czy zamawiający wymaga równocześnie przedłożenia OC firmy na kwotę równowartości zamówienia oraz dodatkowo ubezpieczenia na podstawie  Załącznika nr 15 do umowy dotyczącego ubezpieczenia konkretnego zadania tj. Modernizacji Bloku operacyjnego i komórek pomocniczych dla Oddziałów Położniczo Ginekologicznego Neonatologicznego, Chirurgicznego, Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopii Szpitala Powiatowego im. Dr Wojciecha Oczki w Bełżycach?

Odpowiedź :

Zamawiający wymaga przedłożenia spełniającego wymogi określone w załączniku Nr 15 do umowy OC firmy  na realizację zadania tj. „Modernizacji Bloku operacyjnego i komórek pomocniczych dla Oddziałów Położniczo Ginekologicznego Neonatologicznego, Chirurgicznego, Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopii Szpitala Powiatowego im. Dr Wojciecha Oczki w Bełżycach” .

Pytanie nr 21. Czy Zamawiający wymaga oprócz ubezpieczenia o którym mowa w załączniku nr 15 zabezpieczenia należytego wykonania umowy o wartości 10 % wartości kontraktu?

Odpowiedź :

Tak

Pytanie nr 22. Czy inwestor dopuszcza zamianę typu kabla relacji agregat <=> rozdzielnia ppoż. z pożarowego na zwykła, ziemny? Zamiana ta jest uzasadniona tym że kabel w większości swojej trasy jest prowadzony w ziemi, a w budynku jest układany w rurze ochronnej zalany w posadce. Należy dodać tu że kable typu NHXH nie są przystosowane do układania w gruncie. 
Odpowiedź :

Nie dopuszczam takiej zamiany. Zabrania się ułożenia przedmiotowego kabla bezpośrednio w gruncie, sposób ułożenia i prowadzenia został w wyczerpujący sposób przedstawiony w projekcie wykonawczym branży elektrycznej.

Pytanie nr 23. Proszę o informację o długości trasy i sposobie wykonania, kabla sygnalizacyjnego relacji agregat <=> budynek monitorowania energetyki. Brak możliwości wyceny.

Odpowiedź :

Sposób prowadzenia kabla został wskazany na rysunkach wykonawczych EZ1, EZ2 oraz E2. Powyższe rysunki umożliwiają wycenę tego kabla.

Pytanie nr 24. Proszę o załączenie projektu lub podanie szczegółowych wytycznych na wykonanie konstrukcji pod centrale wentylacyjne, agregat wody lodowej, agregat do klimatyzacji oraz kanały prowadzone na dachu – zgodnie z wytycznymi do branży budowlanej – brak w przedmiarze robót. Nadmieniam, że nie są to nie małe ciężary. Waga urządzeń około 5,0 ton + konstrukcja + kanały z izolacją oraz płaszczem z blachy ocynkowanej.

Odpowiedź:

Odpowiedź jak w punkcie 11

Pytanie nr 25. Proszę załączenie projektu lub podanie szczegółowych wytycznych na wykonanie przejść w dachu tj. cokoły oraz ewentualne podkonstrukcje - nie ujęte w przedmiarze robót.

Odpowiedź :

Odpowiedź jak w punkcie 3

Pytanie nr 26. Proszę o wyjaśnienie lub wskazanie projektu na wykonanie systemu VRV zgodnie z załączonym przedmiarem poz. 177 + pozostałe pozycje w dziale „Klimatyzacja – system VRV”. W przedmiarze ujęto jedną jednostkę zewnętrzną Q=2 kW oraz dwie jednostki wewnętrzne Q=2,2 kW natomiast zgodnie z opisem należy zamontować klimatyzator Split Q=2,2 kW 1 kpl. wtedy wiele pozycji przedmiaru nie mają zastosowania.

Odpowiedź:

Wycenę ofertową należy wykonać na podstawie projektu wykonawczego, przedmiar stanowi wyłącznie uzupełnienie i nie może być jedyną podstawą do wyceny ofertowej. Należy zamontować klimatyzator Split Q=2,2 kW.

Pytanie nr 27. Czy do pomieszczenia elektrycznego (3/16) wymagany jest klimatyzator do pracy całorocznej ?

Odpowiedź :

Tak z termostatem. Zgodnie z opisem do projektu wykonawczego wentylacji, cyt.: W pomieszczeniu elektrycznym zaprojektowano wentylację mechaniczną wywiewną (system WPl) o działaniu ciągłym. Nawiew powietrza będzie się odbywał poprzez pośrednio z korytarza poprzez zawór p.poż.

Wywiew realizowany będzie poprzez zawór wywiewny dn100. Przyjęto wywiew powietrza w ilości 55 m3 /h. Wywiew realizowany będzie poprzez wentylator dachowy. Lokalizacja, moc wentylatora pokazano w części graficznej opracowania.

Kanały wentylacyjne należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej zachowując podwyższoną szczelność – klasa B.

Pytanie nr 28. Proszę o wyjaśnienie opisu technicznego na zastosowanie izolacji z otuliny kauczukowej „z podwójną warstwą samoprzylepną” – izolacja kauczukowa nie wymaga klejenia do rurociągu.

Odpowiedź :

Montaż zgodnie z wytycznymi producenta.

Pytanie nr 29. Czy w ofercie należy wycenić wykonanie dwóch systemów napowietrzania klatek chodowych zgodnie z załączonym projektem lecz nie ujęte w przedmiarze robót.

Odpowiedź :

Zaprojektowano dwa systemy napowietrzania klatek schodowych, wentylatory ujęto w projekcie sanitarnym, pozostałe elementy systemu w projekcie elektrycznym. Jeden system do jednej klatki schodowej.

Pytanie nr 30. Jakiej grubości izolację należy zastosować dla instalacji ziębniczej -,,podano 25/19”.

Odpowiedź :

Zgodnie z WT.

Pytanie nr 31. Jaką blachę należy zastosować dla płaszcza instalacji ziębniczej - w jednym zdaniu opisu podano że z blachy aluminiowej a w następnym zdaniu że z blachy ocynkowanej ?

Odpowiedź :

Należy zastosować blachę ocynkowaną.

Pytanie nr 32. Czy w ofercie należy wycenić wykonanie monitorowania zmian ciśnienia dla nawiewników z filtrami HEPA zgodnie z opisem technicznym lecz nie ujęto w przedmiarze robót. Jeśli tak to proszę wskazanie projektu lub szczegółowych danych do wykonania.

Odpowiedź :

Tak, współpraca z automatyką central.

Pytanie nr 33. Proszę o podanie grubości izolacji dla kanałów wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych prowadzonych wewnątrz budynku z wyłączeniem szachtów instalacyjnych.

Odpowiedź :

Zgodnie z WT.

Pytanie nr 34. Proszę o wyjaśnienie zasadności zapisu dz. 9 Izolacje termiczne „ montaż izolacji cieplnej należy po uprzednim przeprowadzeniu prób: - próbie szczelności i wydajności”. Technologia montażu instalacji wentylacji uniemożliwia wykonanie całej instalacji z montażem urządzeń, wykonaniem prób szczelności i wydajności a następnie wykonanie izolacji. Przed wykonaniem tzw. skrytych robót można jedynie wykonać próbę szczelności na wykonanej instalacji razem z izolacją. Są kanały prowadzone przy ścianie pod sufitem lub obok innej instalacji wtedy po zamontowaniu kanałów wykonanie izolacji jest niemożliwe.

Odpowiedź :

Zapis ogólny, oczywiście w miarę możliwości.

Pytanie nr 35. Proszę o podanie w propozycji umowy terminu płatności.

Odpowiedź :

Termin płatności opisany w pkt 5 „Formularza oferty”.

Pytanie nr 36. Prosimy o dopuszczenie płatności wystawianych faktur co miesiąc do wysokości 90% - taki sposób rozliczania będzie spójny z przepisami podatkowymi.

Odpowiedź :

Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie faktur za zrealizowane prace w okresach miesięcznych, podtrzymuje zapisy co wysokości procentowej ostatniej płatności.

Pytanie nr 37. dotyczy: PW ARCHITEKTURA I TECHNOLOGIA OPIS– 5.3 SUFITOWA LAMPA OPERACYJNA

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną na zasadzie równoważności, której charakterystyka jest opisana poniżej:

Lampa operacyjna wyposażona w dwie oprawy oświetleniowe, lampa główna i lampa satelita z przygotowaniem pod montaż kamery HD. Zestaw mocowany na dwóch niezależnych ramionach, na wspólnym zawiesiu, przystosowanym do zamontowania w sali bez lub z sufitem podwieszonym. Dodatkowe ramię na monitor medyczny – ramię na wspólnym zawiesiu (współosiowo wraz z ramionami, na których zawieszone są głowice lamp). Potrójny system ramion, przystosowany do niskich pomieszczeń. Dwa ramiona z blokadą obrotu (dwa ramiona prostowodowe oraz dwa ramiona uchylne) - głowica z kamerą oraz ramię z monitorem oraz jedno ramię z obrotem nx 360stopni pod zawieszenie głowicy głównej (jedno ramię prostowodowe oraz jedno ramię uchylne). Oprawy oświetleniowe wykorzystujące technologie diod świecących LED. Oprawy oświetleniowe (obie głowice) z białymi LED-ami emitujące światło białe. Oświetlenie endoskopowe - diody emitujące światło endoskopowe białe). Oprawy oświetleniowe (obie głowice) wykonane z odlewu aluminiowego – bez tworzywowych elementów zewnętrznych (z wyjątkiem osłony soczewek – osłony soczewek wykonane z poliwęglanu oraz uchwytów niesterylnych). Lampa główna oraz satelitarna: matryca diodowa - w kształcie koła ułatwiająca nawiew laminarny, zawierająca 92 punkty LED gwarantujące w sumie natężenie oświetlenia Ec=160kLux/1m. Kopuła wyposażona w 2 uchwyty brudne. Uchwyty stanowią integralną część kopuły. Lampa satelitarna przystosowana do zamontowania kamery HD. Umiejscowienie kamery niecentralnie. Montaż i demontaż kamery z udziałem serwisu. Zakres regulacji średnicy pola d10 (obie głowice): 19cm - 28cm. Regulacja średnicy pola operacyjnego w obu kopułach dokonywana za pomocą panelu sterowania umieszczonego przy kopule lampy. Współczynnik odwzorowania barw (obie głowice) - Ra 95. Temperatura barwowa światła regulowana w przedziale 3800oK do 5600oK (obie głowice). Wgłębność oświetlenia (L1+L2) 1300mm (obie głowice). Możliwość regulacji natężenia światła w zakresie 12,5-100%, oddzielnie dla każdej czaszy. Funkcja Endo (oświetlenie otoczenia światłem białym o regulowanym przez operatora natężeniu) zapewniająca bezpieczeństwo personelu w trakcie zabiegów endoskopowych (obie głowice) Funkcja aktywowana osobnym (dedykowanym) przyciskiem. Żywotność świetlnego 50000 h. Zapasowe uchwyty wielorazowe, z możliwością sterylizowania ich w autoklawie - 2 szt. na jedną oprawę. Niskie zużycie energii elektrycznej - 70 W w obu kopułach. Szczelne oprawy oświetleniowe zapewniające możliwość łatwej dezynfekcji lamp – klasa ochrony IP=42. Płaska oprawa jedno-panelowa o konstrukcji - zapewniająca jak najmniejsze zakłócenie nawiewu laminarnego – kształt koła. Całkowita średnica głowicy 620 mm (obie czasze). Grubość oprawy świetlnej 90 mm. Lampa sterowana z panelu sterowania dotykowego (kamera HD sterowana zdalnym pilotem), łatwego w myciu i dezynfekcji Panel sterowania umieszczony na czaszy. Możliwość przełożenia palców (wsunięcia dłoni) w uchwyt niesterylny lampy. Możliwość sterowania lampą poprzez system Zintegrowanej Sali Operacyjnej. Ramię monitora wyposażone w uchwyt monitora umożliwiający łatwe manewrowanie. Po zaniku zasilania głównego lampy automatycznie przełączą się na zasilanie awaryjne (obie głowice). Gwarancja minimum 24 miesiące.

Odpowiedź :

Lampa operacyjna musi spełniać wszystkie parametry i wymagania wskazane w projekcie. Obowiązkiem Oferenta jest wykazanie zgodności wszystkich parametrów.

Pytanie nr 38. dotyczy: PW ARCHITEKTURA I TECHNOLOGIA OPIS– 5.3 SUFITOWA LAMPA OPERACYJNA

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga, aby dostarczona lampa operacyjna była wyposażona w kamerę HD czy wymaga, aby była przygotowana pod montaż kamery HD?

Odpowiedź :

Lampa operacyjna ma być przygotowana pod przyszły montaż kamery HD

Pytanie nr 39. dotyczy: PW ARCHITEKTURA I TECHNOLOGIA OPIS– 5.1. KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę anestezjologiczną na zasadzie równoważności, której charakterystyka jest opisana poniżej:

System medyczny składający się z konsoli zawieszonej na obrotowym wysięgniku jednoramiennym. Zestaw przyłączy elektryczno-gazowych. Przewody gazowe z instalacji szpitalnej przyłączane do zaworów serwisowych przy płycie interfejsowej na twardy lut gwarantujące odcięcie zasilania gazowego kolumny w przypadku ewentualnej usterki lub celach serwisowych. Łatwe utrzymanie czystości; powierzchnie gładkie, bez wystających elementów, kształty zaokrąglone bez ostrych krawędzi i kantów bez widocznych śrub, nakrętek itp. Obudowa sufitowa systemu mocowania płyt interfejsowych. Nośność kolumny netto 150kg. Kolumna anestezjologiczna wyposażona w obrotowe ramię o wymaganej długości od osi głównej do pierwszego przegubu 1000mm. Ramię z możliwością obrotu w osi łożyska w zakresie 330 stopni. Konsola obrotowa w zakresie 330 stopni. Ramie kolumny wykonane z aluminium zapewniające sztywność, wytrzymałość oraz nośność kolumny o przekroju poprzecznym w kształcie odwróconego trapezu. Wszystkie powierzchnie gładkie bez wystających elementów. Wysokość zewnętrzna ramienia: 105 mm, szerokość zewnętrzna każdego ramienia 
175 mm. Grubość ścianek ramienia 7 mm. Podane wymiary są ergonomiczne i zapewniają optymalną przestrzeń wewnętrzną na dodatkowe przewody gazowe i elektryczne przy ewentualnej rozbudowie kolumny. Głowica w kolumnie zawieszona na tubusie wykonanym z wysokiej klasy metalu. Średnica wewnętrzna tubusu nad głowicą zasilającą 110mm w celu zapewnienia przestrzenia na dodatkowe przewody gazowe i elektryczne przy ewentualnej rozbudowie kolumny. Głowica kolumny wyposażona 2 poziome szyny medyczne 25x10mm zgodne z normą PN-EN ISO 19054 i o długości 600mm każda do mocowania dodatkowego sprzętu medycznego zainstalowane na frontowej ścianie konsoli. Szyny medyczne umieszczone prostopadle do ściany konsoli jedna u góry konsoli a druga na jej dole. Nośność każdej poszczególnych z szyn medycznych 30kg. Szyny medyczne bez widocznych elementów montażowych, śrub, nakrętek itd. Głowica kolumny w układzie pionowym o wysokości 1050 mm, szerokości: 285 mm, głębokości: 225 mm, pozwalająca na ergonomiczne rozmieszczenie sprzętu medycznego, bez dołączanych z boku modułów. Zakres obrotu konsoli 330st. Kolumna wyposażona w hamulec pneumatyczny. Przycisk umożliwiający sterowanie hamulcem umieszczony na uchwycie na froncie półki. Uchwyt do pozycjonowania wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na mycie i dezynfekcje. Konstrukcja hamulców zapewnia stabilne zatrzymanie kolumny w przypadku braku sprężonego powietrza. Umożliwia poruszanie kolumną w takiej sytuacji przy zwiększonej sile manewrowania. Ze względu na ergonomię miejsca pracy gniazda elektryczne, punkty poboru gazów medycznych w konsoli umieszczone w pionowych rzędach na ścianach bocznych oraz tylnej konsoli. Punkty poboru gazów medycznych zgodne z PN-EN ISO9170-1, PN-EN ISO 9170-2, typ AGA. Głowica kolumny wyposażona w punkty poboru gazów w standardzie AGA:

2 x punkt poboru gazów medycznych Tlen – O2

2 x punkt poboru gazów medycznych Sprężone powietrze AIR

3 x punkt poboru gazów medycznych Próżnia – VAC

1 x punkt poboru gazów medycznych podtlenek azotu N2O

1 x punkt systemowy dla odciągu gazów poanestetycznych AGSS z ejektorem.

Instalacja gazów medycznych wewnątrz głowicy wykonana z rur elastycznych, certyfikowanych dla gazów medycznych w/g EN ISO 13348. Głowica wyposażona w nabudowane gniazda elektryczne mocowane na ścianach bocznych kolumny umożliwiające łatwe mycie i dezynfekcję:

12 x gniazdo 230V, 16A

12 x gniazdo ekwipotencjalne

Głowica, w której ściany wykonane będą z aluminium anodowanego wyposażona w 2 pionowe szyny do mocowania półek. Szyny pozwalające na płynną regulację wysokości zawieszenia półek. Głowica wyposażona w 1 półkę o wymiarach 530 x 580mm. Półka wyposażona w 2 szyny medyczne 25x10mm zainstalowane po jej bokach. Płaszczyzna okładcza półek z wyoblonymi rogami. Obciążenie każdej póki 40kg. Na frontalnej krawędzi półki instalowane 2 uchwyty manipulacyjne wraz przyciskiem dla regulacji hamulca pneumatycznego. Półka wykonana z wysokiej klasy aluminium. Kolumna medyczna podłączona do istniejących instalacji elektrycznych i gazów medycznych. Produkt fabrycznie nowy, rok produkcji 2021. Oferowana jednostka medyczna jest produktem powszechnie stosowanym, nie dopuszcza się rozwiązań prototypowych jeszcze niesprawdzonych w warunkach pracy na oddziałach szpitalnych. Przedłożenie rysunku producenta, oferowanej jednostki medycznej potwierdzającego wszystkie graniczne parametry techniczne.

Odpowiedź :

Kolumna anestezjologiczna musi spełniać wszystkie parametry i wymagania wskazane w projekcie. Obowiązkiem Oferenta jest wykazanie zgodności wszystkich parametrów. Dodatkowo zwracam uwagę na to, że w budynku mamy ograniczoną wysokość w świetle sal operacyjnych, zwłaszcza pod nawiewnikami laminarnymi. Nie dopuszczam do dostawy kolumny o długich ramionach.

Pytanie nr 40.  dotyczy: PW ARCHITEKTURA I TECHNOLOGIA OPIS – 5.2 KOLUMNA CHIRURGICZNA

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę chirurgiczną na zasadzie równoważności, której charakterystyka jest opisana poniżej:

System medyczny składający się z konsoli zawieszonej na obrotowym wysięgniku dwuramiennym. Zestaw przyłączy elektryczno-gazowych. Przewody gazowe z instalacji szpitalnej przyłączane do zaworów serwisowych przy płycie interfejsowej na twardy lut gwarantujące odcięcie zasilania gazowego kolumny w przypadku ewentualnej usterki lub celach serwisowych. Łatwe utrzymanie czystości; powierzchnie gładkie, bez wystających elementów, kształty zaokrąglone bez ostrych krawędzi i kantów bez widocznych śrub, nakrętek itp. Obudowa sufitowa systemu mocowania płyt interfejsowych. Nośność kolumny netto 150kg. Kolumna chirurgiczna wyposażona w obrotowe ramię o wymaganej długości:

od osi głównej do pierwszego przegubu 750mm.

od pierwszego przegubu do osi zawieszenia głowicy 750mm.

Ramiona z możliwością obrotu w osi łożyska w zakresie 330 stopni. Konsola obrotowa w zakresie 330 stopni. Ramie kolumny wykonane z aluminium zapewniające sztywność, wytrzymałość oraz nośność kolumny o przekroju poprzecznym w kształcie odwróconego trapezu. Wszystkie powierzchnie gładkie bez wystających elementów. Wysokość zewnętrzna ramienia: 105 mm, szerokość zewnętrzna każdego ramienia 175 mm. Grubość ścianek ramienia 7 mm. Podane wymiary są ergonomiczne i zapewniają optymalną przestrzeń wewnętrzną na dodatkowe przewody gazowe i elektryczne przy ewentualnej rozbudowie kolumny. Głowica w kolumnie zawieszona na tubusie wykonanym z wysokiej klasy metalu. Średnica wewnętrzna tubusu nad głowicą zasilającą 110mm w celu zapewnienia przestrzenia na dodatkowe przewody gazowe i elektryczne przy ewentualnej rozbudowie kolumny. Głowica kolumny wyposażona 2 poziome szyny medyczne 25x10mm zgodne z normą PN-EN ISO 19054 i o długości 600mm każda do mocowania dodatkowego sprzętu medycznego zainstalowane na frontowej ścianie konsoli. Szyny medyczne umieszczone prostopadle do ściany konsoli jedna u góry konsoli a druga na jej dole. Nośność każdej poszczególnych z szyn medycznych 30kg. Szyny medyczne bez widocznych elementów montażowych, śrub, nakrętek itd. Głowica kolumny w układzie pionowym o wysokości 1325 mm, szerokości: 285 mm, głębokości: 225 mm, pozwalająca na ergonomiczne rozmieszczenie sprzętu medycznego, bez dołączanych z boku modułów. Zakres obrotu konsoli 330st. Kolumna wyposażona w hamulce pneumatyczne na każdym przegubie ramion. Przyciski umożliwiające sterowanie hamulcami umieszczone na uchwycie na froncie półki. Uchwyt do pozycjonowania wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na mycie i dezynfekcje. Konstrukcja hamulców zapewnia stabilne zatrzymanie kolumny w przypadku braku sprężonego powietrza. Umożliwia poruszanie kolumną w takiej sytuacji przy zwiększonej sile manewrowania. Ze względu na ergonomię miejsca pracy gniazda elektryczne, punkty poboru gazów medycznych w konsoli umieszczone w pionowych rzędach na ścianach bocznych oraz tylnej konsoli. Punkty poboru gazów medycznych zgodne z PN-EN ISO9170-1, PN-EN ISO 9170-2, typ AGA.

Głowica kolumny wyposażona w punkty poboru gazów:

1 x punkt poboru Tlenu – O2

1 x punkt poboru, CO2

1 x punkt poboru AIR 5bar

1 x punkt poboru AIR 8bar

2 x punkt systemowy napędu powietrzem narzędzi chirurgicznych (AIR 8 bar z odciągiem wykorzystanego powietrza).

Instalacja gazów medycznych wewnątrz głowicy wykonana z rur elastycznych, certyfikowanych dla gazów medycznych w/g EN ISO 13348. Głowica wyposażona w nabudowane gniazda elektryczne mocowane na ścianach bocznych kolumny umożliwiające łatwe mycie i dezynfekcję:

20 x gniazdo 230v, 16A

15 x gniazdo ekwipotencjalne

1 x gniazdo dla rentgena 400V, 32A

Odpowiedź :

Kolumna chirurgiczna musi spełniać wszystkie parametry i wymagania wskazane w projekcie. Obowiązkiem Oferenta jest wykazanie zgodności wszystkich parametrów. Dodatkowo zwracam uwagę na to, że w budynku mamy ograniczoną wysokość w świetle sal operacyjnych, zwłaszcza pod nawiewnikami laminarnymi. Nie dopuszczam do dostawy kolumny o długich ramionach.

Pytania cz. II

Wyposażenie bloku operacyjnego.

Pytanie nr 41. Kolumna anestezjologiczna

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę anestezjologiczną, której pewne wyszczególnione poniżej parametry różnią się do wymogów SIWZ? Są to: 
- kolumna zawieszona na tubusie wykonanym z aluminium (Tak / NIE);
- średnica wewnętrzna tubusu 110 mm (Tak / NIE);
- kolumna anestezjologiczna wyposażona w obrotowe ramię o długości od osi głównej do pierwszego przegubu 900 mm (Tak / NIE);
- ramię kolumny wykonane z wysokiej jakości aluminium zapewniającego sztywność, wytrzymałość oraz nośność kolumny - o przekroju poprzecznym w kształcie prostokąta (Tak / NIE);
- wysokość zewnętrzna ramienia: 118 mm, szerokość zewnętrzna każdego ramienia 218 mm (Tak / NIE);
- głowica kolumny wyposażona 2 poziome szyny medyczne 25 x 10 mm zgodne z normą PN-EN ISO 19054 i o długości 355 mm każda do mocowania dodatkowego sprzętu medycznego zainstalowane na przedniej ścianie konsoli (Tak / NIE);
- głowica kolumny w układzie pionowym o szerokości: 382 mm (Tak / NIE);
- kolumna wyposażona w hamulec pneumatyczny. Przyciski umożliwiające sterowanie hamulcami umieszczone na uchwytach manipulacyjnych do pozycjonowania (Tak / NIE);
- uchwyty do pozycjonowania wykonane z tworzywa sztucznego(Tak / NIE);
- konstrukcja hamulców zapewnia zatrzymanie kolumny w przypadku braku sprężonego powietrza, jednak manewrowanie kolumną nadal jest możliwe, choć z użyciem większego nakładu siły (Tak / NIE);
- gniazda gazów na bocznych ściankach, a na tylnej elektryczne (Tak / NIE);
- giętkie przewody instalacji gazowych bez lutowania i bez uziemienia (Tak / NIE);
- 8 x gniazdo 230V, 16A (Tak / NIE)
- 2 x punkt poboru gazów medycznych Próżnia – VAC (Tak / NIE);
- wszystkie ściany głowicy wykonane będą z aluminium (Tak / NIE);
- prowadnice do mocowania półek (zamiast szyn) (Tak / NIE);
- półka wyposażona w 2 szyny medyczne 25 x 10 mm zainstalowane po jej bokach. Płaszczyzna okładcza półek z wyoblonymi rogami. Obciążenie każdej póki 35 kg (Tak / NIE);
- na frontalnej krawędzi półki zainstalowane 2 uchwyty manipulacyjne (a nie panel z przyciskiem) 
z przyciskami hamulca pneumatycznego (Tak / NIE).
Pozostałe parametry kolumny – zgodne z SIWZ

Odpowiedź:

Oferent ma obowiązek wykazania zgodności oferowanych parametrów kolumny z zapisami w projekcie.

Pytanie nr 42. Kolumna chirurgiczna

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę chirurgiczną, której pewne wyszczególnione poniżej parametry różnią się do wymogów SIWZ? Są to: 
- kolumna zawieszona na tubusie wykonanym z aluminium (TAK / NIE);
- średnica wewnętrzna tubusu 110 mm (TAK / NIE);
- kolumna anestezjologiczna wyposażona w obrotowe ramię o długości od osi głównej do pierwszego przegubu 900 mm i od pierwszego przegubu do osi zawieszenia głowicy 900 mm (TAK / NIE);
- ramię kolumny wykonane z wysokiej jakości aluminium zapewniającego sztywność, wytrzymałość oraz nośność kolumny - o przekroju poprzecznym w kształcie prostokąta (TAK / NIE);
- wysokość zewnętrzna ramienia: 118 mm, szerokość zewnętrzna każdego ramienia 218 mm (TAK / NIE);
- głowica kolumny wyposażona 2 poziome szyny medyczne 25 x 10 mm zgodne z normą PN-EN ISO 19054 i o długości 355 mm każda do mocowania dodatkowego sprzętu medycznego zainstalowane na przedniej ścianie konsoli (TAK / NIE);
- głowica kolumny w układzie pionowym o szerokości: 382 mm (TAK / NIE);
- kolumna wyposażona w hamulec pneumatyczny. Przyciski umożliwiające sterowanie hamulcami umieszczone na uchwytach do pozycjonowania kolumny (TAK / NIE);
- uchwyty do pozycjonowania wykonane z tworzywa sztucznego (TAK / NIE);
- konstrukcja hamulców zapewnia zatrzymanie kolumny w przypadku braku sprężonego powietrza, jednak manewrowanie kolumną nadal jest możliwe, choć z użyciem większego nakładu siły (TAK / NIE);
- gniazda gazów na bocznych ściankach, a na tylnej elektryczne (TAK / NIE);
- giętkie przewody instalacji gazowych bez lutowania i bez uziemienia (TAK / NIE);
- wszystkie ściany głowicy wykonane będą z aluminium (TAK / NIE).
Pozostałe parametry kolumny – zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Oferent ma obowiązek wykazania zgodności oferowanych parametrów kolumny z zapisami w projekcie.

Pytanie nr 43. Sufitowa lampa operacyjna

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sufitową lampę operacyjną, której pewne wyszczególnione poniżej parametry różnią się do wymogów SIWZ? Są to:
- Ramiona wychodzące z jednego zawiesia sufitowego – zawiesie posiadające osłonę tworzywową zakrywającą płytę stropową oraz wszystkie przyłącza elektryczne. Trzy ramiona dwuczęściowe – ramię pierwsze (górne) prostowodowe, ramię drugie (dolne) uchylne (TAK / NIE);
- obudowa kopuł lamp wykonana ze stopów aluminium i tworzywa ABS z aluminiowymi segmentami wewnętrznymi odprowadzającymi ciepło (TAK / NIE);
- kształt kolumn – wielosegmentowy (kształt gwiazdy / kwiatu), doskonale przystosowany do współpracy z nawiewem laminarnym (TAK / NIE);
- lampa główna – przygotowana do montażu kamery HD w centralnym miejscu czaszy, w uchwycie pozycjonującym (TAK / NIE);
- regulacja średnicy pola operacyjnego w obu kopułach za pomocą sterylizowalnego, wymiennego uchwytu umieszczonego centralnie na środku czaszy lampy (w zestawie – 2 szt. na jedną oprawę). Lampy posiadają też uchwyty zintegrowane z czaszą, stałe, będące przedłużeniem segmentów czaszy, służące do wygodnego pozycjonowania czaszy (TAK / NIE);
- zakres regulacji średnicy pola d10 (obie głowice): 18-32 cm (TAK / NIE);
- temperatura barwowa światła regulowana w przedziale 35000K do 50000K (obie głowice) (TAK / NIE);
- niewielki przyrost temperatury w obszarze głowy chirurga: nie większy niż 20C (TAK / NIE);
- możliwość regulacji natężenia światła w zakresie 25-100%, oddzielnie dla każdej czaszy (TAK / NIE);
- funkcja ENDO – światło białe o regulowanym przez operatora natężeniu (TAK / NIE);
- pobór mocy: 110 W + 110 W (TAK / NIE);
- całkowita średnica jednaj czaszy 764 mm (TAK / NIE);
- grubość oprawy świetlnej ok. 95 mm (TAK / NIE): 
- lampa sterowana z panelu sterowania membranowego, hermetycznego, z kontrolkami LED, który obsługuje także ustawienia kamery HD, łatwego w myciu i dezynfekcji. Panel sterowania umieszczony na ostatnim ramieniu, blisko czaszy (TAK / NIE).
Pozostałe parametry lampy – zgodne z SIWZ

Odpowiedź:

Oferent ma obowiązek wykazania zgodności oferowanych parametrów lampy z zapisami w projekcie.

Pytanie nr 44. Stół operacyjny

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, którego pewne wyszczególnione poniżej parametry różnią się do wymogów SIWZ? Są to?:
- stół operacyjny posiada elementy blatu wykonane ze stopu aluminium anodowanego, a podstawa 
i kolumna pokryte są stalą nierdzewną. Aluminium anodowane jest również metalem nierdzewnym, z grupy metali lekkich, a więc nie ma różnicy w trwałości antykorozyjnej obu metali (TAK / NIE);
- z elektrohydraulicznym systemem blokowania podstawy do podłoża za pomocą wysuwanych stopek, sterowanym za pomocą pilota ręcznego lub panelu sterowania (TAK / NIE);
- szerokość blatu 520 mm / szerokość blatu z szynami akcesoryjnymi 572 mm (TAK / NIE);
- podgłówek regulowany mechanizmem zapadkowym z dźwignią zwalniającą – regulowany w zakresie -90 / 60 stopni (TAK / NIE);
- materace płaskie, miękkie, przeciwodleżynowe, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych, wykonane z pianki poliuretanowej pokrytej materiałem antystatycznym, łączonym szwami szczelnymi (TAK / NIE);
- regulacja wysokości blatu (bez materaca) 530 – 1010 mm;
- regulacja przechyłów bocznych +/- 24 stopnie, a wzdłużnych +/- 30 stopni (TAK / NIE);
- nachylenie oparcia pleców -30 / 80 stopni (TAK / NIE);
- przesuw wzdłużny blatu 360 mm (TAK / NIE);
- panel sterujący na kolumnie, z boku stołu (TAK / NIE);
- sterowanie: Pilot przewodowy - blokowanie stołu do podłoża; wybór pozycji normalnej / odwróconej; flex / reflex; przesuw wzdłużny blatu; przechyły boczne blatu; przechyły wzdłużne blatu; regulacja segmentu pleców; uniesienie / obniżenie blatu; pozycja „zero”; informacja LED o wyśrodkowanym przesuwie, aktywnej blokadzie do podłoża / podłączonym, zasilaniu 230 V; stanie naładowania akumulatorów w stole.
Panel sterowania na kolumnie: klawisz bezpieczeństwa – zabezpieczający przed przypadkowym użyciem funkcji; przesuw wzdłużny blatu; przechyły boczne blatu; przechyły wzdłużne blatu; uniesienie / obniżenie blatu; blokowanie stołu do podłoża (TAK / NIE).
Pozostałe parametry stołu – zgodne z SIWZ

Odpowiedź :

Zakup stołów  operacyjnych nie wchodzi w zakres postępowania przetargowego.

Pytanie nr 45. Myjnia chirurgiczna dwustanowiskowa

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania myjnię o parametrach?:
- umywalka chirurgiczna dwustanowiskowa z panelem ściennym wykonana w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9;
- umywalnia stojąca;

- umywalnia wyposażona w 2 syfony ze stali nierdzewnej;
- wymiary: wysokość całkowita 1200 mm, głębokość 650 mm, szerokość 1450 mm;
- dozownik płynu dezynfekującego lub mydła łokciowy, podajnik szczotek

Odpowiedź :

Oferent ma obowiązek wykazania zgodności oferowanych parametrów kolumny z zapisami w projekcie.

Pytanie nr 46. Meble metalowe o konstrukcji aluminiowej

Odpowiedź :

Brak sprecyzowania pytania

Pytanie nr 47. Meble typu płycinowego

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania meble, których fronty również wykonane są z płyty meblowej zamiast metalowych lakierowanych proszkowo?

Odpowiedź :

Nie

Pytanie nr 48. Wyposażenie meblowe ze stali kwasoodpornej

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania meble z zawiasami stalowymi, ocynkowanymi o wysokiej jakości wykonania, wyposażone w mechanizm samo domykania i tłumienia odgłosu końcowego domknięcia?

Odpowiedź :

Tak

Pytanie nr 49. Zestawy meblowe ze stali kwasoodpornej

49.1. Czy wszędzie tam gdzie przy opisie frontów występuje zapis „Drzwi pełne zbudowane w systemie podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu” Zamawiający dopuści do zaoferowania drzwi pełne zbudowane w systemie podwójnej ścianki z wypełnieniem usztywniająco – wygłuszającym?

Odpowiedź :

Tak

49.2. Czy wszędzie tam, gdzie pojawia się wymóg „Drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach” Zamawiający dopuści do zaoferowania uszczelkę, która nie jest spawana na narożach? Rozwiązanie oferowane jest równie funkcjonalne.

Odpowiedź:

Tak

49.3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania meble z zawiasami stalowymi, ocynkowanymi o wysokiej jakości wykonania, wyposażone w mechanizm samo domykania i tłumienia odgłosu końcowego domknięcia?

Odpowiedź :

Tak

49.4. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu, aby komora zlewowa wyposażona była w syfon z funkcją automatycznej dezynfekcji rur i odpływów poprzez automatyczne podgrzewanie do temperatury zabijającej drobnoustroje i cyklicznemu wibracyjnemu samooczyszczaniu się z osadów i biofilmów?” Opisane przez Zamawiającego rozwiązanie stosowane jest tylko przez jednego producenta w Polsce i może skutkować brakiem możliwości złożenia konkurencyjnych ofert w tym postępowaniu przez innych wykonawców.

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza rezygnację z tego wymogu

Pytanie nr 50. W związku z uchwaleniem przez Sejm ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, dotyczących m.in. zmniejszenia granicy zabezpieczenia należytego wykonania umowy – poprzez ustalenie jako zasady zabezpieczenia na poziomie maksymalnym 5% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy a jedynie wyjątkowo utrzymanie dotychczasowego poziomu 10%; zwracamy się z prośbą o zmniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 10% na 3%.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy

Pytanie nr 51. Prosimy o obniżenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 10% do maksymalnie 5% ceny całkowitej podanej w ofercie zgodnie z Art. 77 ust. 24) pkt. 5 Ustawy z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy

Pytanie nr 52. W związku z obecnie panującą sytuacją na rynku oraz z chęcią przygotowania jak najdokładniejszej oferty zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 06.11.2020r. Zaistniała sytuacja (stan zagrożenia epidemiologicznego) spowodowała duże problemy z pozyskiwaniem ofert od potencjalnych dostawców czy podwykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu do dnia 06.11.2020

Pytanie nr 53. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie kart doborowych central wentylacyjnych.

Odpowiedź:

Karty doborowe central nie będą obecnie udostępniane, wycenę należy wykonać w oparciu o parametry podane w projekcie.

Pytanie nr 54.  Zwracamy się z prośbą o udostępnienie kart doborowych nawiewników laminarnych Sal operacyjnych bądź o sprecyzowanie wymiarów.

Odpowiedź:

Karty doborowe nawiewników laminarnych nie będą obecnie udostępniane, wycenę należy wykonać w oparciu o parametry podane w projekcie.

Pytanie nr 55. Czy zakres wyceny obejmuje również wymianę punktu redukcyjno-pomiarowego gazu ziemnego?

Odpowiedź :

Nie

Pytanie nr 56. Proszę o potwierdzenie czy wymiana kotła gazowego 165kV wchodzi w zakres postępowania przetargowego?

Odpowiedź :

Wymiana kotła gazowego nie wchodzi w zakres postępowania przetargowego.

Pytanie nr 57. Czy wymiana pokrycia dachowego z papy w części nad projektowanym blokiem operacyjnym jest w zakresie postępowania przetargowego?

Odpowiedź :

Wymiana pokrycia dachowego w miejscach robót i uszkodzenia istniejących izolacji

Pytanie nr 58. Czy dźwig osobowy istniejący, znajdujący się na drodze ewakuacyjnej posiada drzwi przeciwpożarowe (czy dostosowany jest do projektowanych warunków ppoż.)?

Odpowiedź :

Żaden dźwig szpitalny nie znajduje się na drodze ewakuacyjnej a dźwig przy holu windowym nr 3/20 to dźwig istniejący. Cały hol windowy jest wydzielony pożarowo.

Pytanie nr 59. Dotyczy drzwi na klatkach schodowych znajdujących się na drodze ewakuacyjnej. Czy drzwi mają wystarczającą klasę ppoż.? Według przedmiaru i dokumentacji na trzech klatkach schodowych są tylko jedne drzwi do wymiany.

Odpowiedź :

Wycenę ofertową należy wykonać na podstawie projektu, tam wszystkie drzwi p-poż w całym budynku są pokazane.

Pytanie nr 60. Czy wysokość w pomieszczeniach bloku operacyjnego jest wystarczająca do spełnienia wymagań zgodnie z obowiązującymi przepisami? Zgodnie z naszą informacją wysokość przebudowywanych pomieszczeń to 3,17 m. Po montażu instalacji oraz stropów laminarnych wysokość Sali w świetle wynosić będzie ok. 2,70 cm.

Odpowiedź :

Wysokość 270 cm będzie wyłącznie pod nawiewnikami laminarnymi i kanałami doprowadzającymi powietrze do nawiewników. Poza nawiewnikiem wysokość Sali operacyjnej to 300 cm.

Pytanie nr 61. Prosimy o wyjaśnienie czego dotyczy dział 2 przedmiaru – konstrukcje stalowe.

Odpowiedź :

Dotyczy to konstrukcji wsporczych pod centrale wentylacyjne, nadproże itp.

Pytanie nr 62. Zgodnie z warunkami ppoż. Na 3 piętrze należy wykonać pas przeciwpożarowy. Czy przedmiary obejmują pasy ppoż.? Jeśli tak, czy pasy należy wykonać tylko na 3 piętrze

Odpowiedź :

Pasy oddzielenia przeciwpożarowego na styku stref pożarowych należy wykonać na całej wysokości budynku.

Pytanie nr 63. Czy Wykonawca może edytować przedmiary robót?

Odpowiedź :

Nie

Pytanie nr 64. Czy Zamawiający dysponuje ekspertyzą techniczna? Prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź :

Brak sprecyzowania pytania.

Pytanie nr 65. Czy w salach operacyjnych konieczne jest zastosowanie osłony radiologicznej?

Odpowiedź :

Tak, zgodnie z opisem w projekcie.

Pytanie nr 66. Czy Zamawiający posiada Zintegrowany System Sal Operacyjnych? Jeśli tak, prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca powinien uwzględnić w wycenie protokoły od urządzeń dostarczanych gwarantujące możliwość połączenia z systemem.

Odpowiedź :

System integracji sal operacyjnych jest obowiązkowy do wykonania, zgodnie z opisem w projekcie technologii.

Pytanie nr 67. Prosimy o wskazanie kto ponosi koszty przeniesienia urządzeń na piętrach znajdujących się poniżej obszarów gdzie będą realizowane roboty budowlane? ( podczas remontu piętra poniżej będą musiały być przeniesione) Jeżeli należy w/w koszty ująć w ofercie prosimy o wskazanie jakie urządzenia będą przenoszone, do jakich pomieszczeń i jakie wymogi techniczno użytkowe należy im zapewnić do poprawnego działania?

Odpowiedź :

To nie piętra mają być przeniesione tylko zgodnie z przepisami nie powinno tam być pacjentów. To należy uzgodnić z Zamawiającym i wykazać w Planie BIOZ, które pomieszczenia kiedy i na jak długo mają być bez ludzi. Koszty ponosi Zamawiający.

Pytanie nr 68. Prosimy o potwierdzenie, że żadne elementy wyposażenia meblowego (krzesła, stołki, kanapy, regały itd. ) nie wchodzą w zakres postępowania przetargowego.

Odpowiedź :

Tylko wyposażenie wymagające montażu zgodnie z przedmiarem PR 7 TECH DO MONTAŻU

Pytanie nr 69. Prosimy o podanie szczegółowych parametrów dotyczących żaluzji wewnętrznych.

Odpowiedź :

Dopuszczam żaluzje przeciwpożarowe EI 60 otwieraną automatycznie, instalacje elektryczne są doprowadzone w rejon żaluzji. Z uwagi na brak instalacji SAP, żaluzje mają być wyposażone w zamki topikowe p-poż.

Pytanie nr 70. Prosimy o udzielenie informacji, po kogo stronie (Zamawiającego czy Wykonawcy) są koszty wymaganego corocznego badania dźwigów przez UDT. Jeśli po stronie Wykonawcy to prosimy o informację przez ile lat.

Odpowiedź :

W okresie na jaki Wykonawca udzieli gwarancji Koszty badania przez UDT są po jego stronie.

Pytanie nr 71. Prosimy o udzielenie informacji jakiej gwarancji (na ile lat) wymaga Zamawiający na dostarczone dźwigi.

Odpowiedź :

Okres gwarancji zgodnie z ofertą Wykonawcy nie mniej niż 24 m-ce

Pytanie nr 72. Prosimy o wskazanie na planie zagospodarowania terenu (udostępnienie rysunku ze wskazaniem miejsca), miejsca które Zamawiający zamierza udostępnić Wykonawcy Przebudowy Bloku Operacyjnego i Zakładu Diagnostyki Obrazowej na potrzeby organizacji budowy.

Odpowiedź :

Organizacja budowy na działce oznaczonej na Projekcie Zagospodarowania Terenu numerem 1047

Pytanie nr 73. W związku z brakiem szczegółowego opisu dla panelu naściennego pionowego dwustanowiskowego do Sali 3/12,czy Zamawiający dopuści panel o wyposażeniu dla dwóch stanowisk:

-punkty poboru gazów medycznych:

tlen (O2) -4 szt.

sprężone powietrze (Air) -4 szt.

próżnia (Vac) -4 szt.

-gniazdka elektryczne 230 V -16 szt.

-bolce wyrównywania potencjałów -16 szt.

-przygotowanie pod instalacje własne -2 szt.-Gniazdo RJ45 -4 szt.

-rura boczna do mocowania osprzętu -2szt.

wyposażenie dodatkowe:

-półka z bocznymi szynami montażowymi –2 szt.

-szuflada zainstalowana pod półką –2 szt.

-drążek infuzyjny z wysuwanym wieszakiem do kroplówek –2 szt.?

Odpowiedź :

Nie, w Sali wybudzeniowej każde z dwóch stanowisk ma być wyposażone w podwójny panel ścienny z podziałem na część anestezjologiczną i część dla aparatury medycznej.

Pytanie nr 74. Dotyczy kolumn i lamp:

W związku z wymaganiem zastosowania systemu ramion przystosowanego do niskich pomieszczeń, prosimy o odpowiedź na pytania:

A. Jaka jest wysokość od podłogi do stropu w sali 3/15?

Odpowiedź :

317 cm od posadzki do stropu, 270 cm do posadzki do nawiewnika laminarnego, 300 cm od posadzki do stropu podwieszonego.

B. Jaka jest wysokość od podłogi do stropu w sali 3/18?

Odpowiedź :

317 cm od posadzki do stropu, 270 cm do posadzki do nawiewnika laminarnego, 300 cm od posadzki do stropu podwieszonego.

C. Jaki jest typ stropu w sali 3/15?

Odpowiedź :

Płyta żelbetowa

D. Jaki jest typ stropu w sali 3/18?

Odpowiedź :

Płyta żelbetowa

E. Czy w sali 3/15 przewidziany jest sufit podwieszany i jaka jest wysokość od podłogi do sufitu podwieszanego?

Odpowiedź :

Szczelny sufit w wykonaniu higienicznym, wysokość od posadzki do sufitu 300 cm.

F. Czy w sali 3/18 przewidziany jest sufit podwieszany i jaka jest wysokość od podłogi do sufitu

Podwieszanego

Odpowiedź :

Szczelny sufit w wykonaniu higienicznym, wysokość od posadzki do sufitu 300 cm.

Pytanie nr 75. Jaką wydajność i ciśnienie należy przyjąć dla poszczególnych regulatorów wydajności i ciśnienia – brak w projekcie jednoznacznych danych dla poszczególnych regulatorów.

Odpowiedź:

Proszę dokładniej sprawdzić opis i rysunki PW tam znajdują się wszystkie informacje niezbędne do wyceny ofertowej

Pytanie nr 76. Proszę o potwierdzenie wysokości stropu w pomieszczeniach np. 2,40 m

wg przekroju 1-1, 2-2.

Odpowiedź :

Potwierdzam, te wysokości dotyczą wyłącznie korytarza

Pytanie nr 77. Jaki typ nawilżaczy np. elektrodowy lub rezystancyjny należy zastosować w centralach

wentylacyjnych?

Odpowiedź :

Zastosować należy nawilżacze o parametrach opisanych w projekcie.

Pytanie nr 78. Proszę o potwierdzenie, że do zasilania wodą nawilżaczy nie należy montować stacji

uzdatniania wody.

Odpowiedź :

Nie, to nie jest konieczne.

Pytanie nr 79. Gdzie należy ująć koszty wykonania robót które nie zostały ujęte w załączonym

przedmiarze?

Odpowiedź :

W przypadku wystąpienia takich kosztów należy ująć je w osobnym kosztorysie.

Pytanie nr 80. Czy pozycje robót ujęte w załączonym przedmiarze które nie będą wykonywane należy

usunąć czy wykreślić?

Odpowiedź :

Pozycję należy ująć w kosztorysie ofertowym zgodnie z kolejnością przedmiaru, z wartością 0 i przekreślić.

Pytanie nr 81. Czy podłączenia nawiewników i wymienników można wykonać z zastosowaniem

przewodów elastycznych zgodnie z zapisem w STWIOR str. 27 – brak na rysunkach oraz

w specyfikacji elementów wentylacji?

Odpowiedź :

Tak, z uwagi na małą wysokość w świetle konstrukcji można zastosować rury spiro.

Branża budowlana:

Pytanie nr 82. Prosimy o zamieszczenie dokumentacji projektowej z roku 2009, o której mowa na stronie 6 opisu Projektu Wykonawczego Architektury i Technologii, w celu umożliwienia wyceny robót związanych ze zmianą parametrów schodów prowadzących z poziomu III piętra na poziom maszynowni dźwigu w prawej części budynku oraz wykonania nowego biegu schodowego o szerokości 80 cm.

Odpowiedź :

W projekcie architektury są pokazane wyburzenia w tym rejonie, dodatkowe informacje w dodanych załącznikach.

Pytanie nr 83. Prosimy o zamieszczenie Projektu Konstrukcyjnego wzmocnienia stropów.

Odpowiedź :

Zgodnie z projektem nie jest wymagane wzmocnienie stropów. Sytuacja może się zmienić dopiero wtedy, kiedy będą znane ciężary urządzeń, które będą podwieszone do stropu nad III piętrem. Dotyczy to zwłaszcza kolumn anestezjologicznych i chirurgicznych. Wybrany Wykonawca będzie musiał przedstawić przed zakupem i dostawą DTR tych urządzeń do NA celem sprawdzenia nośności stropu po zamontowaniu tych kolumn.

Pytanie nr 84. Prosimy o wskazanie miejsca montażu 5 szt. żaluzji wewnętrznych sterowanych elektrycznie EI15 o wymiarach 2500 x 1300 ujętych w pozycji 175 przedmiaru robót branży budowlanej.

Odpowiedź :

Ma być zamontowana jedna żaluzja EI60 w śluzie przekazania pacjenta. Żaluzja sterowana elektrycznie z zamkiem topikowym.

Pytanie nr 85. Jeżeli w pozycji 175 przedmiaru robót branży budowlanej chodzi o rolety przeciwpożarowe zasłaniające drzwi windowe w przypadku pożaru zwracamy uwagę, iż dokumentacja nie przewiduje doprowadzenia instalacji elektrycznych do zasilania żaluzji – wobec czego prosimy o zmianę sposobu zamykania się rolet na zamki topikowe.

Odpowiedź :

Projekt nie przewiduje takich żaluzji.

Pytanie nr 86. Prosimy o informację czemu ma służyć żaluzja przeciwpożarowa Z1 ujęta na rysunku A12 oraz opisanie jej wyglądu, materiału wykonania czy przedstawienie marki referencyjnej.

Odpowiedź :

To jest żaluzja zamykająca otwór w śluzie przekazania pacjenta, która zgodnie z przepisami p-poż ma być o odporności ogniowej EI 60. Żaluzja sterowana elektrycznie z zamkiem topikowym.

Pytanie nr 87. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót branży budowlanej o montaż na 3 piętrze budynku żaluzji przeciwpożarowej Z1 o wymiarach 2500 x 2000 ujętej na rysunku A12.

Odpowiedź :

Nie przedmiar a projekt jest podstawą wyliczenia ceny ofertowej.

Pytanie nr 88. Czy w sufitach podwieszanych należy montować włazy inspekcyjne? Jeżeli tak, to w jakiej ilości, gdyż na rysunku A13 nie są one zaznaczone.

Odpowiedź :

W salach operacyjnych wymagany jest sufit podwieszony w wykonaniu szczelnym i tam dostęp wyłącznie przez otwory z lampami. W innych pomieszczeniach sufity podwieszone kasetonowe i tam włazy inspekcyjne nie są wymagane.

Pytanie nr 89. Prosimy o potwierdzenie konieczności wykonywania zabezpieczeń z płyt gipsowo - kartonowych z powłoką ołowianą przed promieniowaniem RTG w salach operacyjnych na ścianach do wysokości 2,5 m.

W przypadku potwierdzenia prosimy o informację czy należy również zabezpieczyć przed promieniowaniem jonizującym:

- ściany powyżej 2,5 m wysokości,

- podłogi sal operacyjnych,

- stropy sal operacyjnych,

- drzwi do sal operacyjnych,

oraz przedstawienie Projektu Ochrony Radiologicznej.

Odpowiedź :

Zabezpieczenie przed promieniowaniem jonizującym dotyczy wyłącznie ścian sal operacyjnych. Projekt Ochrony przed promieniowaniem jonizującym nie jest konieczny z uwagi na używanie tam wyłącznie rentgena przewoźnego o bardzo małym zasięgu promieniowania jonizującego.

Pytanie nr 90. Prosimy o uzupełnienie projektu i przedmiaru robót o konstrukcje wsporcze pod urządzenia wentylacyjne zlokalizowane na dachu (centrale, agregat wody lodowej, jedn. zewn. klimatyzacji)

Odpowiedź :

Odpowiedź zgodnie z punktem 11

Technologia i wyposażenie:

Pytanie nr 91. Prosimy o potwierdzenie, że w zamieszczonym przez zamawiającego przedmiarze robót dotyczącym technologii i wyposażenia „PR 7 TECH DO MONTAŻU” znajduje się komplet urządzeń, wyposażenia i mebli, których dostawy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy.

Odpowiedź :

Wymagane są wyłącznie urządzenia i wyposażenie wymagające montażu i to jest wykazane w osobnym zestawieniu

Pytanie nr 92. Szafka medyczna Dlu8 i szczotki do WC znajdują się w opisie do projektu, a brak jest ich w przedmiarach robót oraz na rysunku T1 „RZUT PIĘTRA 3 - BLOK OPERACYJNY - TECHNOLOGIA I WYPOSAŻENIE”.

Czy wobec tego należy przyjąć, iż dostawa nie jest objęta zamówieniem?

Odpowiedź :

Tak, szczotki do wc i szafki medyczne DLu8 nie wymagają specjalistycznego montażu i nie należy tego wyceniać.

Pytanie nr 93. Opis projektu Architektury i Technologii w punkcie 5.6 przewiduje zastosowanie  „ŚCIENNA TABLICA POBORU GAZÓW MEDYCZNYCH TPG”. Zwracamy uwagę, że zarówno przedmiar dotyczący technologii i wyposażenia jak również instalacji gazów medycznych nie przewidują zastosowania takiego urządzenia. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż Tablic TPG nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania,

Odpowiedź :

Należy wycenić wszystko to, co jest wymienione w Projekcie Wykonawczym instalacji gazów medycznych.

Pytanie nr 94. Przedmiar: „Technologia i wyposażenia do montażu Blok Operacyjny SPZOZ Nr 1 Bełżyce” zawiera dostawę i montaż następującego urządzenia: „nr pom. Gh3.1 Dwustronna ścienna pionowa jednostka medyczna zasilająca typu panel w klasie Iib umożliwiająca ergonomiczne rozmieszczenia aparatury medycznej z podziałem na stronę aparaturową i infuzyjną” Prosimy o podanie szczegółowych parametrów technicznych tego urządzenia, gdyż  brak jest tych danych w opisie „PW Architektura i Technologia”

Odpowiedź :

Zamontować można każdą dostępną na rynku ścienną pionową jednostkę zasilającą, zgodnie z opisem. Nie jest możliwe podawanie nazwy producenta, nawet jako poziom referencyjny z uwagi na zakaz wynikający z ustawy Prawo zamówień publicznych. Przed zakupem i dostawą należy uzyskać opinię NA i akceptację Zamawiającego.

Pytanie nr 95. Przedmiar: „Technologia i wyposażenia do montażu Blok Operacyjny SPZOZ Nr 1 Bełżyce” zawiera dostawę i montaż następującego urządzenia: „nr pom. Of1 Centrala monitorująca, monitor medyczny” Prosimy o podanie szczegółowych parametrów technicznych tego urządzenia oraz marki referencyjnej, gdyż  brak jest tych danych w opisie „PW Architektura i Technologia”

Odpowiedź :

Nie jest możliwe podawanie nazwy producenta, nawet jako poziom referencyjny z uwagi na zakaz wynikający z ustawy Prawo zamówień publicznych. Przed zakupem i dostawą należy uzyskać opinię NA i akceptację Zamawiającego.

Pytanie nr 96. Przedmiar: „Technologia i wyposażenia do montażu Blok Operacyjny SPZOZ Nr 1 Bełżyce” zawiera dostawę i montaż następującego urządzenia: „nr pom. Jb8.2 Stacja do podglądu obrazów cyfrowych” Prosimy o podanie szczegółowych parametrów technicznych tego urządzenia oraz marki referencyjnej , gdyż  brak jest tych danych w opisie „PW Architektura i Technologia”

Odpowiedź :

Nie jest możliwe podawanie nazwy producenta, nawet jako poziom referencyjny z uwagi na zakaz wynikający z ustawy Prawo zamówień publicznych. Przed zakupem i dostawą należy uzyskać opinię NA i akceptację Zamawiającego.

Pytanie nr 97. Przedmiar: „Technologia i wyposażenia do montażu Blok Operacyjny SPZOZ Nr 1 Bełżyce” zawiera dostawę i montaż następującego urządzenia: „Monitor funkcji życiowych” Prosimy o podanie szczegółowych parametrów technicznych tego urządzenia oraz marki referencyjnej, gdyż  brak jest tych danych w opisie „PW Architektura i Technologia”

Odpowiedź :

Nie jest możliwe podawanie nazwy producenta, nawet jako poziom referencyjny z uwagi na zakaz wynikający z ustawy Prawo zamówień publicznych. Przed zakupem i dostawą należy uzyskać opinię NA i akceptację Zamawiającego.

Pytanie nr 98. Przedmiar: „Technologia i wyposażenia do montażu Blok Operacyjny SPZOZ Nr 1 Bełżyce” zawiera dostawę i montaż następującego urządzenia: „GF2 Lampa bakteriobójcza ścienna przepływowa” Prosimy o podanie szczegółowych parametrów technicznych tego urządzenia oraz marki referencyjnej, gdyż  brak jest tych danych w opisie „PW Architektura i Technologia”

Odpowiedź :

Nie jest możliwe podawanie nazwy producenta, nawet jako poziom referencyjny z uwagi na zakaz wynikający z ustawy Prawo zamówień publicznych. Przed zakupem i dostawą należy uzyskać opinię NA i akceptację Zamawiającego.

Instalacja gazów medycznych – rozprężalnia tlenu

Pytanie nr 99. Prosimy o wyjaśnienie jaką wydajność ma posiadać tablica redukcyjna w rozprężani tlenu gdyż opis techniczny i przedmiar robót mówią o wydajności 100 Nm3/h natomiast rysunki (GM-9 i GM-10) podają 180 Nm3/h,

Odpowiedź :

Należy wycenić i wykonać zgodnie z projektem.

Pytanie nr 100. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót a następujące materiały występujące w projekcie a nieuwzględnione w przedmiarze robót:

- kolektor wysokiego ciśnienia – 3szt,

- zawór wentylacyjny wysokiego ciśnienia do tlenu -3 szt.

- łącznik butlowy do tlenu -24szt.

Odpowiedź :

Powyższe jest w przedmiarze robót, który został skorygowany przez Projektanta

Instalacja gazów medycznych – rozprężalnia podtlenku azotu

Pytanie nr 101. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót a następujące materiały występujące w projekcie a nieuwzględnione w przedmiarze robót:

- kolektor wysokiego ciśnienia – 3szt,

- zawór wentylacyjny wysokiego ciśnienia do podtlenku azotu -3 szt.

- łącznik butlowy do podtlenku azotu  - 6szt.

Odpowiedź :

Powyższe jest w przedmiarze robót, który został skorygowany przez Projektanta

Branża sanitarna - Instalacja centralnego ogrzewania

Pytanie nr 102. Prosimy o weryfikację ilości grzejników w poz. nr 19: „Grzejniki stalowe jednopłytowe HV-10 600/400” na 2 szt. (Zgodnie z rysunkiem S2-05 – Rozwinięcie instalacji c.o.),

Odpowiedź :

Grzejniki stalowe jednopłytowe HV-10 600/400 – 2 szt.

Przedmiar nie stanowi podstawy do wyceny. Wycenę proszę wykonać na podstawie projektu wykonawczego. Zadanie będzie realizowane na podstawie projektu wykonawczego, nie przedmiaru robót.

Pytanie nr 103. Prosimy o weryfikację ilości grzejników w poz. nr 20: „Grzejniki stalowe jednopłytowe HV-10 600/500” na 2 szt. (Zgodnie z rysunkiem S2-05 – Rozwinięcie instalacji c.o.),

Odpowiedź :

Grzejniki stalowe jednopłytowe HV-10 600/500 – 2 szt.

Pytanie nr 104. W nawiązaniu do pytań j.w. prosimy o weryfikację przedmiaru na instalację c.o. w następujących pozycjach na właściwe ilości a mianowicie:

- poz. nr 33 - Zestaw podłączeniowy grzejników z zasileniem dolnym zmiana z 21 na 23 szt. ,

- poz. nr 36 - Głowice termostatyczne DX zmiana z 3 na 26 szt.,

- poz. nr 37 - Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) zmiana z 24 na 26 szt.,

Odpowiedź :

Zestaw podłączeniowy grzejników z zasilaniem dolnym – 23 szt.

Głowice termostatyczne DX – 26 szt.

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania – 26 szt.

Przedmiar nie stanowi podstawy do wyceny. Wycenę proszę wykonać na podstawie projektu wykonawczego. Zadanie będzie realizowane na podstawie projektu wykonawczego, nie przedmiaru robót.

Branża sanitarna - Instalacja wentylacji:

Pytanie nr 105. Przedmiar robót zawiera pozycję nr 59 „Wentylator napowietrzający o śr. do 400 mm - …”szt. 2,00. Prosimy o potwierdzenie, że w tej pozycji należy wycenić 2 kompletne systemy napowietrzania klatek schodowych (KLI i KLII), które oprócz wentylatorów zawierają:

- czujniki dymu,

- falowniki do sterowania wydajnością wentylatorów,

- przetworniki różnicy ciśnień,

- centralki zasilająco-sterownicze,

Odpowiedź :

Potwierdzam, że należy wycenić 2 kompletne systemy napowietrzania klatek schodowych (KLI i KLII). Wentylatory uwzględniono w projekcie wentylacji, pozostałe elementy systemu ujęte są projekcie elektrycznym.

Pytanie nr 106. W związku z powyższym pytaniem dotyczącym napowietrzania występują następujące rozbieżności:

- Opis techniczny podaje: Punkt poboru powietrza należy wyposażyć w przepustnicę wielopłaszczyznową z siłownikiem BF24.

- W zestawieniu materiałów w systemie „Npiwnica” występują elementy:

- Nr 44 i 46 „Przepustnica okrągła d= 400”

- Nr 41 „Prostokątna czerpnia/wyrzutnia ścienna a= 550, b= 550”

Prosimy o odpowiedź, jakie elementy należy zastosować w instalacji napowietrzania?

Czy zamiast pozycji Nr 41 należy wycenić czerpnię z przepustnicą wielopłaszczyznową z siłownikiem BF24 (wówczas pozycja Nr 44 i 46 są zbędne), czy pozostawić pozycję Nr 41 jako zwykłą czerpnię, a zamiast poz. Nr 44 i 46 wycenić przepustnicę okrągła d= 400 z siłownikiem BF24”?

Odpowiedź :

Należy wycenić czerpnię z  przepustnicą wielopłaszczyznową z siłownikiem BF 24.

Pytanie nr 107. Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w opisie i na rysunkach przewiduje zastosowanie na kanałach napowietrzających klatki schodowe obudowę o odporności EI120.

Zestawienia materiałów (oraz przedmiar robót) w systemie „Npiwnica” dla kanałów napowietrzających o numerach od 41 do 60 przewiduje izolację termiczną o gr. 50mm.

Prosimy o potwierdzenie, że elementy zestawienia materiałów w systemie „Npiwnica” o numerach od 41 do 60 należy zabezpieczyć obudową o odporności EI120.

Prosimy o uwzględnienie tej obudowy w przedmiarze robót.

Odpowiedź : Elementy w systemie „Npiwnica” o numerach od 41-60 należy zabezpieczyć obudową o odporności EI-120.

Pytanie nr 108. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie elementy wyciągowe (kratki i anemostaty) w systemie W1, W2 oraz W3 mają być w wykonaniu higienicznym, wyposażone w przepustnicę regulacyjną z łatwo zdejmowaną, w celu czyszczenia i kontroli stanu higienicznego, drobną siatką wykonaną ze stali nierdzewnej.

Odpowiedź :

Tak, działamy na bloku operacyjnym.

Pytanie nr 109. Nawiązując do powyższego pytania, jeżeli elementy wywiewne w systemie W3 mają być w wykonaniu higienicznym, to czy elementy nawiewne (anemostaty) w systemie N3 nie powinny być z filtrem HEPA (zarówno projekt jak i przedmiar tego nie przewidują)?

Odpowiedź :

Nie.

Branża sanitarna - Instalacja wody lodowej:

Pytanie nr 110. Zwracamy uwagę, że w przedmiarze robót dotyczącym instalacji wody lodowej występują znaczne rozbieżności ilościowe dotyczące  montażu rur i kształtek ze stali węglowej w porównaniu z projektem wykonawczym (rys. nr S3-02). A mianowicie:

- brak w przedmiarze rurociągu DN65,

- brak w przedmiarze kształtek DN65,

- niewłaściwe ilości rurociągów DN50 i DN40,

- niewłaściwe ilości kształtek  DN50 i DN40,

- rurociągi o średnicy DN32 i DN25 nie występują w projekcie,

Mając powyższe na uwadze prosimy o korektę przedmiaru o roboty  opisane jw. oraz o zmianę w pozycjach dotyczących izolacji rurociągów, płaszcza z blachy oraz prób,

Odpowiedź :

Przedmiar nie stanowi podstawy do wyceny. Wycenę proszę wykonać na podstawie projektu wykonawczego. Zadanie będzie realizowane na podstawie projektu wykonawczego, nie przedmiaru robót.

Pytanie nr 111. Projekt wykonawczy w opisie technicznym oraz na rys. nr S3-02 sugeruje, że należy zastosować rury ze stali węglowej cienkościenne (zewnętrznie ocynkowanych) łączone metodą zaprasowywaną.

Przedmiar robót uwzględnia spawanie rur oraz ich zabezpieczenie antykorozyjne co sugeruje na wykonanie instalacji z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie.

Prosimy o odpowiedź z jakich rur należy wykonać instalację wody lodowej, łączonych przez spawanie czy metodą zaprasowania?

Odpowiedź :

Z rur ze stali węglowej cienkościenne (zewnętrznie ocynkowanych) łączone metodą zaprasowywaną.

Branża sanitarna - Instalacja wod-kan:

Pytanie nr 112. Projekt wykonawczym na rys. nr S1-03 przewiduje ocieplenie kablami grzewczymi rurociągów DN20mm prowadzonych po dachu.

Przedmiar robót nie uwzględnia kabli grzewczych.

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o montaż kabli grzewczych.

Odpowiedź :

Przedmiar nie stanowi podstawy do wyceny. Wycenę proszę wykonać na podstawie projektu wykonawczego. Zadanie będzie realizowane na podstawie projektu wykonawczego, nie przedmiaru robót.

Pytanie nr 113. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o montaż płaszcza ochronnego z blachy ocynkowanej na izolacji rurociągów prowadzonych po dachu.

Odpowiedź:

Przedmiar nie stanowi podstawy do wyceny. Wycenę proszę wykonać na podstawie projektu wykonawczego. Zadanie będzie realizowane na podstawie projektu wykonawczego, nie przedmiaru robót.

Pytanie nr 114. W związku ze znaczną pracochłonnością oraz licznymi niejasnościami związanymi z przygotowaniem oferty prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 16.11.2020r.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu do dnia 06.11.2020